## Slide 1: Irányítástechnika II. rész
Dr. Turóczi Antal
turoczi.antal@nik.uni-obuda.hu

## Slide 2: Lineáris tagok jelátvivő tulajdonságai
Lineáris dinamikus rendszerek, folyamatok
  Lineáris tagok modellje
    Differenciálegyenlettel adjuk meg
      Állapotegyenlet
    Az állapotegyenleteken kívül különböző függvényekkel is jellemezhetünk egy tagot
      A ki és bemenő jelek közötti kapcsolatot adják meg
      Dirac delta bemenetre adott válasz
        Impulzusválasz, súlyfüggvény: w(t)
      Egységugrás bemenetre adott válasz
        Ugrásválasz, átmeneti függvény: v(t)

## Slide 3: Lineáris tagok jelátvivő tulajdonságai
Lineáris dinamikus rendszerek, folyamatok
  Átviteli függvény
    Az y(t) kimenő és u(t) bemenő jele Laplace transzformáltjának a hányadosa
    n-tárolós tagra az átviteli függvény az s változó racionális törtfüggvénye
    A számláló valós vagy komplex konjugált gyökei
      az átviteli függvény zérusai: z1, z2 …, zm
    A nevező valós vagy komplex konjugált gyökei
      az átviteli függvény pólusai : p1, p2 …, pn
    Az átviteli függvény gyöktényezős alakja

## Slide 4: Lineáris tagok jelátvivő tulajdonságai
Lineáris dinamikus rendszerek, folyamatok
  Átviteli függvény
    Sokszor előnyösebb a gyökök negatív reciprokát használni
      Időállandók
      Valós gyökökhöz valós, komplex gyökökhöz komplex időállandó tartozik

## Slide 5: Lineáris tagok jelátvivő tulajdonságai
Lineáris dinamikus rendszerek, folyamatok
  Átviteli függvény
    Sokszor előnyösebb a gyökök negatív reciprokát használni
      A gyöktényezős átalakítás zi = 0 zérusok és pi = 0 pólusok esetén nem hajtható végre
        Ezeket eredeti alakjukban kell megőrizni
      Ha a gyöktényezős alakban csak valós együtthatókat szeretnénk a komplex konjugált gyököket másodfokú tényezőkké kell összevonni
        Pl:
        pi = a + jb pi*= a – jb
        (s – pi)(s – pi*) = s2 – 2as + (a2 + b2) = s2 + 2xw0s + w02
        vagy az időállandókkal kifejezve
        (1 – sTi)(1 – sTi*) = 1+ 2xT0s + T02 s2
        w0: sajátfrekvencia (natural frequency): w02 = a2 + b2 T0 = 1/w0
        x : csillapítási tényező (damping factor): x = -a/w0

## Slide 6: Lineáris tagok jelátvivő tulajdonságai
Lineáris dinamikus rendszerek, folyamatok
  Lineáris tagok megadás
    Átviteli függvény
    Állapotegyenlet
    Gyöktényezős alak

## Slide 7: Lineáris tagok jelátvivő tulajdonságai
Lineáris dinamikus rendszerek, folyamatok
  Átmeneti függvény
    Az egységugrás bemeneti jelre adott válasz Laplace transzformáltja
      Az átviteli függvény 1/s –szerese
      Az ugrásválasz az impulzusválasz idő szerinti integráljaként számolható

## Slide 8: Lineáris tagok jelátvivő tulajdonságai
Lineáris dinamikus rendszerek, folyamatok
  Frekvencia átviteli függvény
    Az u(s) bemenő és y(s) kimenő jel közötti kapcsolatot leíró w(s) átviteli függvényből
      s = jw helyettesítéssel
      Stabilis lineáris tag esetén egységnyi amplitúdójú zérus fázisú szinuszos bemenő jelre
u(t)
y(t)
j
a

## Slide 9: Lineáris tagok jelátvivő tulajdonságai
Lineáris dinamikus rendszerek, folyamatok
  Frekvencia átviteli függvény
    Az u(s) bemenő és y(s) kimenő jel közötti kapcsolatot leíró w(s) átviteli függvényből
      s = jw helyettesítéssel
      Stabilis lineáris tag esetén egységnyi amplitúdójú zérus fázisú szinuszos bemenő jelre
      A kimenőjel a amplitúdója és j fázisa különböző w frekvenciákon más-más lehet
      Az amplitúdó és a fázistolás frekvencia függése a frekvencia átviteli függvényből meghatározható

## Slide 10: Matematikai alapok
  Komplex konjugált
  Abszolút érték
  Euler formula
    Amplitúdó, fázisszög
    Adott frekvenciájú szinuszos jel ezzel a két paraméterrel jellemezhető
Komplex számok
  Valós rész
  Képzetes rész
  Síkvektorként ábrázolható
  Polár koordináta rendszer

## Slide 11: Lineáris tagok jelátvivő tulajdonságai
Lineáris dinamikus rendszerek, folyamatok
  Frekvencia átviteli függvény
    Az u(s) bemenő és y(s) kimenő jel közötti kapcsolatot leíró w(s) átviteli függvényből
      s = jw helyettesítéssel
      Stabilis lineáris tag esetén egységnyi amplitúdójú zérus fázisú szinuszos bemenő jelre
      A kimenőjel a amplitúdója és j fázisa különböző w frekvenciákon más-más lehet
      Az amplitúdó és a fázistolás frekvencia függése a frekvencia átviteli függvényből meghatározható

## Slide 12: Lineáris tagok jelátvivő tulajdonságai
Lineáris dinamikus rendszerek, folyamatok
  Frekvencia átviteli függvény
    Komplex változós függvény amely többféle alakban ábrázolható
      Nyquist diagram: a w(jw) vektort a komplex síkon ábrázolva -∞ < w < ∞ paraméterrel
      Pl:
    Matlab:
      nyquist(sys)
w = 0
w = ∞
0<w<∞
w
-∞ <w<0
w(jw)
j
a

## Slide 13: Lineáris tagok jelátvivő tulajdonságai
Lineáris dinamikus rendszerek, folyamatok
  Frekvencia átviteli függvény
    Komplex változós függvény amely többféle alakban ábrázolható
      Bode diagram: az a(w) amplitúdó és j(w) fázismenetet külön ábrázolva
      Pl:
    Matlab:
      bode(sys)
a[dB](w)
j(w)

## Slide 14: Lineáris tagok jelátvivő tulajdonságai
Lineáris dinamikus rendszerek, folyamatok
  Frekvencia átviteli függvény
    Bode diagram
      Szerkesztéskor az átviteli függvény gyöktényezős alakjából érdemes kiindulni
      Az egyes gyöktényezők logaritmikus amplitúdói és fázisszögei az eredő képzésnél egyszerűen összeadódnak
      Egyetlen elsőfokú gyöktényezőre:

## Slide 15: Lineáris tagok jelátvivő tulajdonságai
Lineáris dinamikus rendszerek, folyamatok
  Frekvencia átviteli függvény
    Bode diagram
      Egyetlen elsőfokú gyöktényezőre:
0,1/t
1/t
10/t
100/t
0,01/t
20dB/dek
Egy nagyságrendnyi
frekvencia: dekád

## Slide 16: Lineáris tagok jelátvivő tulajdonságai
Lineáris dinamikus rendszerek, folyamatok
  Frekvencia átviteli függvény
    Bode diagram
      Egyetlen elsőfokú gyöktényezőre:
0,1/T
1/T
10/T
100/T
0,01/T
-20dB/dek

## Slide 17: Lineáris tagok jelátvivő tulajdonságai
Lineáris dinamikus rendszerek, folyamatok
  Frekvencia átviteli függvény
    Bode diagram
      Elsőfokú gyöktényezőre
        Az amplitúdó görbe meredeksége 20dB/dek illetve -20dB/dek
        A fázis 0 ° és 90° illetve 0 ° és -90° között változik
      Másodfokú gyöktényezőre
        Az amplitúdó görbe meredeksége 40dB/dek
      A gyöktényezők ismeretében közelítő Bode diagram rajzolható
      Törésfrekvenciák:
        0,1 rad/sec [20dB/dek]
        1 rad/sec [-20dB/dek]
        10 rad/sec [-40dB/dek]
      Az w = 0 körfrekvencián az amplitúdó menet w = 0 behelyettesítéssel számítható
        w(0) = 0,1/100 = 1/1000 [-60dB]

## Slide 18: Lineáris tagok jelátvivő tulajdonságai
Lineáris dinamikus rendszerek, folyamatok
  Frekvencia átviteli függvény
    Bode diagram
      A fázis diagramra általában nem kielégítő a töréspontos közelítés (főleg nagyobb fokszám esetén)
0,01
0,1
1
10
100
-20dB/dek
20dB/dek
-40dB/dek

## Slide 19: Lineáris tagok jelátvivő tulajdonságai
Lineáris dinamikus rendszerek, folyamatok
  Frekvencia átviteli függvény
    A Bode és Nyquist diagramokból
      Az adott tag az w körfrekvenciájú harmonikus jelet milyen amplitúdó és fázis „torzítással” viszi át
      Milyen körfrekvenciákon van vannak jelentős kiemelések vagy elnyomások
      A jelátvivő tag hogyan viselkedik mint szűrő
      Stabilitásvizsgálat (később)

## Slide 20: Lineáris tagok jelátvivő tulajdonságai
Lineáris dinamikus rendszerek, folyamatok
  Hatásvázlatok átalakítása
    Az irányítási rendszer hatásvázlata a számításokhoz legalkalmasabb formára hozható
      Tagok összevonása
      Jelek áthelyezése
    Soros kapcsolás
    Párhuzamos kapcsolás
w1
w2
w = w1· w2
w1
w2
w = w1+ w2
y
u
u
y
u
y
u
y

## Slide 21: Lineáris tagok jelátvivő tulajdonságai
Lineáris dinamikus rendszerek, folyamatok
  Hatásvázlatok átalakítása
    Az irányítási rendszer hatásvázlata a számításokhoz legalkalmasabb formára hozható
      Tagok összevonása
      Jelek áthelyezése
    Visszacsatolás
    Felnyitott kör
w1
w2
u
y
±
u1
w1
w2
b
a

## Slide 22: Lineáris tagok jelátvivő tulajdonságai
Lineáris dinamikus rendszerek, folyamatok
  Hatásvázlatok átalakítása
    Jelek áthelyezése
      A hatáslánc valamely pontján belépő jel áthelyezhető
      Biztosítani kell, hogy a kimenetre az eredetivel megegyező hatást fejtsen ki
w1
w2
w = w1· w2
y
u1
y
u2
w2
u1
u2
w = w1· w2
y
1/w1
u1
u2

## Slide 23: Lineáris tagok jelátvivő tulajdonságai
Lineáris dinamikus rendszerek, folyamatok
  Hatásvázlatok átalakítása
    Jelek áthelyezése
      A hatáslánc valamely pontján belépő jel áthelyezhető
      Biztosítani kell, hogy a kimenetre az eredetivel megegyező hatást fejtsen ki
w1
y
-
u1
u2
w1
y
-
u1
u2
w1
w2
y
-
u1
u2
w1
w2
y
-
u1
u2
u2

## Slide 24: Lineáris tagok jelátvivő tulajdonságai
Lineáris dinamikus rendszerek, folyamatok
  Hatásvázlatok átalakítása
    Bemenő jel és a visszacsatolt kör tetszőleges jele közötti kapcsolat
    A keresett átviteli függvényben
      A számlálóban mindig a bemenő és keresett jel közötti átviteli függvények eredője
      A nevezőben mindig az 1 + w0 kifejezés
      w0 a felnyitott kör átviteli függvénye
w1
w2
-
u1
y2
w3
y
u2
uh
y1

## Slide 25: Lineáris alaptagok
Ideális alaptagok
  Folytonos idejű lineáris rendszer átviteli függvénye
    Néhány egyszerű alaptag kombinációjából épül fel
      Arányos (P) tag
        Az ideális P tag széles frekvenciasávot egyenletesen átvivő tag
        A valóságban nem realizálható, a valóságos szerkezetek frekvenciafüggőek
kp
kp
t
kp d(t)
t
w(t)
v(t)
a[dB](w)
j(w)
20 lg(kp)
lgw
w(s) = kp
lgw

## Slide 26: Lineáris alaptagok
Ideális alaptagok
  Integráló (I) tag
    A bemenő jel integrálásával képzi a kimenő jelet
    Ugrás alakú súlyfüggvény w(t)
    Sebességugrás alakú átmeneti függvény v(t)
    Pl: Kondenzátor feszültsége és árama közötti kapcsolat
    A kis frekvenciákat kiemeli, a nagy frekvenciákat szűri
1/(sTi)
1/Ti
t
t
w(t)
v(t)
j(w)
-20dB/dek
w(s) = 1/(sTi)
a[dB](w)
lgw
lgw
1/Ti
-90°

## Slide 27: Lineáris alaptagok
Ideális alaptagok
  Differenciáló (D) tag
    A bemenő jel differenciálásával képzi a kimenő jelet
    Súlyfüggvényének nincs értelme, a d(t) függvény differenciálhányadosa nem értelmezhető
    v(t) átmeneti függvénye TD területű Dirac delta
    Pl: Tekercs feszültsége és árama közötti kapcsolat
    A nagy frekvenciákat kiemeli, a kis frekvenciákat szűri
sTD
t
v(t)
j(w)
20dB/dek
w(s) = sTD
a[dB](w)
lgw
lgw
1/TD
90°
TD d(t)

## Slide 28: Lineáris alaptagok
Tárolós tagok
  Egytárolós arányos tag
    Az w < 1/T tartományon arányos (P) taggal közelíthető
    Az w > 1/T tartományon integráló (I) taggal közelíthető
    Tranziensek esetén először az integráló hatás érvényesül
      A kimenő jelben először a bemenő jel integrálja jelenik meg
    Majd hosszabb idő múlva az arányos (P) hatás érvényesül
      A két hatás határa a T időkéséssel jellemezhető
1/(1+sT)
T
t
t
w(t)
v(t)
j(w)
-20dB/dek
w(s) = 1/(1+sT)
a[dB](w)
lgw
lgw
1/T
-90°
1/T
T
1
1
-45°

## Slide 29: Lineáris alaptagok
Tárolós tagok
  Kéttárolós arányos tag
  Az w < 1/T0 tartományon arányos (P) taggal közelíthető
  Az w > 1/T0 tartományon w(jw) ≈ -1/(w2T02) kétszeresen integráló taggal közelíthető
  Az w0 = 1/T0 körüli frekvenciákon a frekvencia átviteli tulajdonságok a x csillapítási tényezőtől függenek
  Az w0 vágási frekvencián
    az amplitúdó 1/(2x)
    a fázisszög -90°
1/T0
-40dB/dek
---- x = 0,1
---- x = 0,3
---- x = 0,7
---- x = 1
---- x = 2

## Slide 30: Lineáris alaptagok
Tárolós tagok
  Kéttárolós arányos tag
  x > 1 esetben valós pólusok
    aperiodikusan csillapított tag
  x < 1 esetben komplex-konjugált pólusok
    periodikusan csillapított vagy lengő tag wp = w0√1-x2 lengési frekvenciával
---- x = 0,3
---- x = 0,7
---- x = 1
---- x = 2

## Slide 31: Lineáris alaptagok
Visszacsatolt tag
  A jelátvivő tulajdonságok befolyásolásának egyik leghatékonyabb eszköze
    A szabályozási kör is visszacsatolás elvén épül fel
    w0 a felnyitott kör átviteli függvénye
      A visszacsatolt hurkot tetszőleges helyen felvágva a két végpont között mérhető
    A visszacsatolt tag w(jw) frekvenciaátviteli függvénye közelíthető (s = jw)
      w(s) ≈ 1/w2(s) ha |w0(s)| >> 1
      Ilyenkor a visszacsatolt rendszer átviteli tulajdonságait kizárólag a visszacsatoló ág határozza meg
      w(s) ≈ w1(s) ha |w0(s)| << 1
      Ilyenkor a visszacsatolt rendszer átviteli tulajdonságait kizárólag az előrevezető ág határozza meg, a visszacsatolásnak másodrendű hatása van
w1
w2
u
y
-
u1
Előre vezető ág
Visszacsatoló ág
ye

## Slide 32: Lineáris rendszerek stabilitása
A lineáris rendszer mozgása
  Nyugalmi állapot
    Egyensúlyi állapotban valamennyi állapotváltozó mozgása megszűnik, x(t) = állandó
  Saját mozgás
    A nyugalmi helyzetéből kitérített majd (pl. a t = 0 időpontban) magára hagyott rendszer mozgása
  Gerjesztett mozgás
    A nyugalmi helyzetben lévő rendszerre adott bemenő jel vált ki
  Stabilis rendszer
    A nyugalmi helyzetéből kitérített majd magára hagyott rendszer visszatér nyugalmi helyzetébe vagy annak közeli környezetébe
  Labilis rendszer
    A nyugalmi helyzetéből kitérített majd magára hagyott rendszer nem tér vissza nyugalmi helyzetébe vagy annak közeli környezetébe
  Kérdés: Hogyan mondjuk meg egy lineáris rendszerről, hogy stabilis vagy sem?

## Slide 33: Lineáris rendszerek stabilitása
A lineáris rendszer mozgása
  Magára hagyott zárt szabályozási rendszer stabilis
    Ha a tranziens mozgását leíró időfüggvény csillapodó összetevőkből áll
  A tranziens időfüggvény exponenciális összetevők kombinációjából áll
    A kitevőben a rendszer pólusai vannak
    Akkor csillapodó az exponenciális időfüggvény, ha a szabályozási rendszer pólusai negatív valós részűek
      Pl:
  A zárt szabályozási kör akkor stabilis, ha valamennyi pólusa negatív valós részű
e-2t
e-t
e-0.5t
e0t = 1
e-0.1t
e0.1t
e0.152t

## Slide 34: Lineáris rendszerek stabilitása
Stabilitási vizsgálatok
  A szabályzó rendszer tervezésekor
    Sem a zárt sem a nyitott kör átviteli függvénye nem ismert pontosan
      A szabályzót nem ismerjük előre
      A zárt szabályozási rendszerrel szemben megfogalmazott kritériumok alapján kell kialakítani
        Legyen stabil
        Az alapjelet megfelelően kövesse
        A zavaró jelek hatását minimalizálja.
        A paraméterváltozásokra kellően érzéketlen legyen.
        Megfeleljen az egyéb követelményeknek
    A zárt szabályozási kör stabilitását nem célszerű közvetlenül a zárt kör átviteli függvényéből meghatározni
      Olyan közvetett stabilitásvizsgálati módszerek terjedtek el, amelyekkel a felnyitott kör jellemző alapján következtethetünk a zárt kör stabilitására
      Nyquist kritérium
        A Nyquist diagramból
      Bode kritérium
        A Bode diagramból

## Slide 35: Lineáris rendszerek stabilitása
Stabilitási vizsgálatok
  Bode kritérium
    wc vágási körfrekvencia érték
      Ahol a nyitott kör amplitúdó menete egységnyi értékű (cut-off frequency)
      a(w) = 1 a[dB](w) = 0 dB
    jt fázistartalék vagy fázistöbblet
      A nyitott kör fázistolása az wc körfrekvencián +180°
      jt = j(wc) + 180°
    wt körfrekvencia érték
      Ahol a nyitott kör fázismenete metszi a -180°-hoz tartozó vízszintes tengelyt
      j(wt) = -180°
    at erősítési tartalék
      at[dB] = 0dB - a[dB](wt)
jt
at
wc
wt

## Slide 36: Lineáris rendszerek stabilitása
Stabilitási vizsgálatok
  Bode kritérium
    Stabilis a zárt szabályozási rendszer, ha a felnyitott kör Bode diagramjában az amplitúdógörbe olyan wc vágási frekvencián metszi az egységnyi erősítésű tengelyt amelynél a jt fázistöbblet pozitív
    jt = 180° + j(wc) > 0
    Gyakorlati tapasztalat, hogy 50°-60° fázistartalékkal rendelkező rendszer üzemszerűen is megfelelő módon működik
    A Bode diagram alapján nem csak a stabilitásra, de a stabilitási tartalékra is következtethetünk
      Erősítési tartalék, amplitúdó többlet (gain margin)
        Hányszorosára lehet növelni a felnyitott kör erősítését, hogy a zárt kör a stabilitás határára kerüljön: jt = 0
    Matlab:
      margin(sys)

## Slide 37: Lineáris rendszerek stabilitása
Stabilitási vizsgálatok
  Bode kritérium
    Fizikai magyarázat
      Legyen adott a stabilis w(jw) frekvencia átviteli függvényű folyamat
      Nyissuk fel ezzel a folyamattal létrehozott zárt szabályzási kört
w(jw)
y(t)
-
u(t)

## Slide 38: Lineáris rendszerek stabilitása
Stabilitási vizsgálatok
  Bode kritérium
    Fizikai magyarázat
      Legyen adott a stabilis w(jw) frekvencia átviteli függvényű folyamat
      Nyissuk fel ezzel a folyamattal létrehozott zárt szabályzási kört
      Az így keletkezett i(t) bemenetre adjunk wt körfrekvenciájú harmonikus jelet
      wt -t válasszuk meg úgy, hogy az y(t) jel fázisa az i(t) bemenő jelhez képest -180° legyen
      Az o(t) jel ennek hatására a különbségképző fázisfordítása miatt az i(t) bemenő jellel azonos fázisú lesz
      Ha az o(t) jel a(wt) amplitúdója az i(t) jellel azonosan egységnyi, ha zárjuk a kört a harmonikus lengőmozgás a bemenő jel nélkül is fennmarad
        Az a(wt) = 1 feltétel a stabilitás határhelyzete
      Ha a(wt) > 1 a kör zárásakor egyre nagyobb és nagyobb amplitúdójú jel keletkezik a zárt körben
        A zárt kör ekkor labilis
      Ha a(wt) < 1 a kör zárásakor a lengés nem tud fennmaradni, t → ∞ mellet a rendszer nyugalomba kerül
        A zárt rendszer stabil
w(jw)
y(t)
-
u(t) = 0
= sin(wtt)
= a(wt) sin(wtt - 180°)
a(wt) sin(wtt) =
o(t)
i(t)

## Slide 39: Szabályozási kör minőségi jellemzői
Szabályozási hiba
  A szabályozás célja
    Az u alapjel követése (követő szabályozás)
    Az uz zavaró jel hatásának kiküszöbölése (értéktartó szabályozás)
  Ideális esetben
    Az y kimenő jel a zavaró jelektől függetlenül mindig megegyezik az alapjellel (yh = 0)
  A valóságban
    Az alapjel követése csak bizonyos hibával lehetséges
    Az alapjel és a zavaró jelek hatására követési hiba jön létre (yh ≠ 0)
wc(s)
-
wp(s)
y(s)
uz(s)
yh(s)
u(s)

## Slide 40: Szabályozási kör minőségi jellemzői
Szabályozási hiba
  Egységugrás bemenetre (u(t) = e(t)) adott válaszból
    A tranziensek lecsengését követően (t → ∞ ) az alapjeltől való eltérés
      A hs statikus hiba
    Túllendülés
      Lengő jellegű beállás
    Átviteli tényező
    Beállási idő
      A tranziensek lecsillapodtak
      A kimenet a D hibasávon belül
y (t)
yh(t) = u(t) – y(t)
u (t)
ts
hs
2D
st
    Az alapjeltől való eltérés a tranziensek alatt
      A hd dinamikus hiba
      A tranziensek lefolyása a szabályozás paramétereitől függ
hd

## Slide 41: Szabályozási kör minőségi jellemzői
Szabályozási hiba
  Egység-sebességugrás bemenetre adott válaszból
    A tranziensek lecsengését követően (t → ∞ )
      A kimenet igyekszik a bemenő jellel azonos módon változni
      A követési hiba egyre növekvő lehet
y (t)
yh(t)
u (t)
ts
hs

## Slide 42: Szabályozási kör minőségi jellemzői
A frekvencia tartományban
  A zárt szabályzási rendszer időtartománybeli viselkedése összefügg a felnyitott kör frekvencia átviteli függvényével
    Szabályzási idő
      A felnyitott kör wc vágási frekvenciájával fordítottan arányos
        Szokásos esetekben: 3/wc ≤ ts ≤ 10/wc
    Beállási jellege
      A felnyitott kör jt fázistartalékától függ
      A stabilitás határhelyzetében jt = 0 a zárt rendszer csillapítatlan (x = 0) kéttárolós taggal helyettesíthető
      jt = 90° -nál a zárt rendszer aperiodikus (x > 1) kéttárolós taggal helyettesíthető
        Túllendülés nélkül tart az állandósult értékhez
      Az erősen lengő beállás nem kedvező, a szabályozott folyamatok általában rosszul tűrik
      Az aperiodikus beállásnál viszont lassúbb működés
        A gyakorlatba ezért a jt = 60°-körüli fázistartalékra törekszenek
        Ez kb. x = 0,7 csillapítási tényezőnek felel meg kéttárolós tag esetén

## Slide 43: Szabályozási kör minőségi jellemzői
Szabályozási hiba
    Az alapjel követése csak bizonyos hibával lehetséges
    Az alapjel és a zavaró jelek hatására követési hiba jön létre (yh ≠ 0)
    Az alapjel hatására létrejövő követési hibát vizsgálva (uz(s) = 0)
      A követési hiba a bemenő jeltől és a felnyitott kör i típusszámától függ
      Vagyis a követési hiba attól függ, hogy a felnyitott körnek hány p = 0 pólusa van (kisfrekvenciás viselkedés)
        i = 0 esetén az egységugrás bemeneti jelet sem tudja hiba nélkül követni
        i = 1 esetén az egységugrás jelet hiba nélkül az egység-sebességugrás jelet hibával tudja követni
        i = 2 esetén az egységugrás és egység-sebességugrás jelet hiba nélkül az egység-gyorsulásgugrás jelet hibával tudja követni
wc(s)
-
wp(s)
y(s)
uz(s)
yh(s)
u(s)

## Slide 44: Szabályozási kör méretezése
A szabályozási kör szintézise
  Hogyan alakítsuk ki a szabályozási rendszert hogy az megfeleljen az elvárásoknak
    Műszaki elvárások
    Technológiai elvárások
    Üzembiztosság
    Gazdaságosság stb.
  Automatizált tervezés
    Az előírások megadása után automatikusan meghatározza a kívánt rendszert
    Pl:
      A zárt kör pólusainak megadása (pole placement)
      Különböző kritériumoknak alapján a lehetséges megoldások közül kiválasztja az optimálisat
        Optimális irányítások (pl: LQR, LQG)
  Interaktív tervezés
    A követelmények nem eléggé egzaktak vagy megalapozottak
    A minőségi követelményeknek megfelelő szabályzó struktúrát próbálgatással keressük
    Klasszikus módszer
    A tervezői intuíciónak fontos szerepe van

## Slide 45: Szabályozási kör méretezése
SISO szabályzási kör méretezése
  Kitűzött célok
    A rendszer stabilis
    A kvázistacionárius (t → ∞) szabályozási hiba minimális (idálisan 0)
    Az alapjel illetve a zavaró jel változásakor a tranziens folyamatok időtartama minimális (idálisan 0)
  Szabályozási hiba
    A valóságos rendszerekben általában nem tüntethető el teljesen
    A felnyitott kör kisfrekvenciás tulajdonságainak megfelelő kialakításával minimalizálható
    A bemenő jel típusától is függ, a leggyakoribb bemenő jelre kell felkészíteni a rendszert
  Tranziens folyamatok időtartama
    A dinamikus rendszerekre jellemző tehetetlenség miatt nem lehet végtelenül gyors a tranziens
    A bemeneti jel ideiglenes megnövelésével csökkenthető
      A beavatkozó szervek és a szabályozott folyamat is csak korlátozott bemenő jelet képes elviselni
      A túlvezérlés káros következményekkel járhat, túlzott energia felvételt eredményezhet
    A rendszernek lehet holtideje, ezt nem lehet megszüntetni
    A fázistöbblettel befolyásolható a tranziensek lefolyása
      ~60°-os fázistöbblettel várhatók a legkedvezőbb viszonyok

## Slide 46: Szabályozási kör méretezése
SISO szabályzási kör méretezése
  A felnyitott kör frekvencia átviteli tulajdonságait kell jól kialakítani
    A folyamat jelátvivő tulajdonságait általában nem tudjuk kedvezően befolyásolni
    A feladatot a szabályzó megfelelő kialakításával kell megoldani
      A szabályzónak jelformáló szerepe van
  Soros kompenzáció
    A szabályozott folyamattal sorba kapcsolt szabályzó a felnyitott kör átviteli függvényét a megkívánt alakra hozza
    A folyamat egyes zérusainak és pólusainak hatását részben vagy egészében semlegesíti
      Helyettük új zérusokat ill. pólusokat hoz be a rendszerbe
      A folyamat pólusait ill. zérusait mintegy „áthelyezi”
    Kimenetről való visszacsatolás
    A tervezés idő és frekvenciatartományban egyaránt megoldható
wc(s)
-
wp(s)
y(s)
yh(s)
ua(s)
u(s)

## Slide 47: Szabályozási kör méretezése
SISO szabályzási kör méretezése
  Példa
    Ugrás alakú alapjelre méretezzünk, ua(s) = 1/s
    A periodikus tranziensek túllendülése maradjon 10% alatt
    Ez kb. ~60°-os fázistöbbletnél várható
w1
w2
w3
(-20dB)
(-40dB)
(-60dB)

## Slide 48: Szabályozási kör méretezése
SISO szabályzási kör méretezése
  P kompenzáció
    A legegyszerűbb kompenzáló szerv
    A felnyitott kör átviteli függvénye
    A felnyitott kör Bode diagramjában
      A fázisgörbe nem változik
      Az amplitúdó görbe a kc erősítési tényezőnek megfelelően, wp(s) görbéjéhez képest eltolódik
kc
-
wp(s)
y(s)
yh(s)
ua(s)
u(s)
w0(s)

## Slide 49: Szabályozási kör méretezése
SISO szabályzási kör méretezése
  P kompenzáció
    60°-os jt-re törekszünk
    Ehhez -120°-os fázisszög tartozik
    Megkeressük a hozzá tartozó w-t
    Leolvassuk ezen az w-án az erősítést
    Mivel a fázisgörbe nem változik 17,6 dB-el megnövelve a kör-erősítést az amplitúdógörbe pont ezen az w-án fogja metszeni a 0dB-es tengelyt
    Vagyis 60°-lesz a jt
-17,6 dB
-120°
jt = 60°
0,6 rad/s

## Slide 50: Szabályozási kör méretezése
SISO szabályzási kör méretezése
  P kompenzáció
    A zárt kör átviteli függvénye
    A zárt kör csak statikus hibával tudja követni az alapjelet
    hs = 12 %
    st = 16%
    A túllendülés az elvártnál nagyobb lett
    Próbálgatással tovább hangoljuk a szabályzó paramétert
    kc = 6 értéket választva megkapjuk a kívánt kb. 10%-os túllendülést
12%
16%

## Slide 51: Szabályozási kör méretezése
SISO szabályzási kör méretezése
  P kompenzáció
    Az irányító jel
    Az u(t) irányító jel a tranziens folyamat jelentős részében meghaladja az állandósult értékét
    Ez a dinamikus túlvezérlés a rendszer gyorsításának eszköze
    A rendszer vágási frekvenciájának növelésével csökkentjük a beállási időt
u(t)

## Slide 52: Szabályozási kör méretezése
SISO szabályzási kör méretezése
  PI kompenzáció
    A zárt kör statikus hibája a felnyitott kör erősítésének növelésével csökkenthető
      A valóságos folyamatok bemenő jelét azonban nem növelhetjük minden határon túl
      Az erősítés növelésével a rendszer instabillá válhat
    A felnyitott kör kisfrekvenciás viselkedését integráló jellegűvé tesszük
      A típusszámát 1-el növeljük
      Egységugrás bemenetre a statikus hiba zérus lesz
      kc az arányos csatorna erősítése
      TI az integrálási idő
        Egységugrás bemenő jelnél TI elteltével a az integráló csatorna kimenete egyenlővé válik az arányos csatorna kimenetével
      1/TI-nél kisebb frekvenciákon integráló, az azoknál nagyobb frekvenciákon arányos a tag viselkedése
u(s)
yh(s)
u(s)
yh(s)

## Slide 53: Szabályozási kör méretezése
SISO szabályzási kör méretezése
  PI kompenzáció
    A nyitott kör alacsony frekvenciás viselkedése integráló tulajdonságú lesz
    A PI kompenzációhoz hasonlóan az amplitúdó görbét függőleges irányban önmagával párhuzamosan eltolja
    A legalacsonyabb frekvenciájú sarokpontot a szabályzóval w = 0 frekvenciára helyezzük át úgy hogy a P kompenzációval beállított dinamika közel változatlan maradjon
      w1 = 1/TI = 1/10

## Slide 54: Szabályozási kör méretezése
SISO szabályzási kör méretezése
  PI kompenzáció
  wc = 0,52 rad/s
  jt = 56,2°

## Slide 55: Szabályozási kör méretezése
SISO szabályzási kör méretezése
  PI kompenzáció
  ht = 0 %
  st = 12%